ERAM spol. s.r.o.

Školní 562   411 08  Štětí

### ČESKÁ REPUBLIKA

# Technická zpráva na regulátory a předřadníky do 60 A ve fázi .

Regulátory :

Regulátory výkonu ERS  xxxx   jsou třífázové regulátory řízené pomocí časovače do tří úsporných režimů. V provozu  (1) úspory startuje regulátor při zapnutí vstupního napájecího napětí na nastavenou hodnotu s možností nastavení  0 s – 10 hod.  Po uplynutí nastaveného času  přepne regulátor na (2) stupeň regulace na dobu 0 s – 10 hod a uplynutí nastaveného času  přepne regulátor na (3) stupeň regulace . Stupeň 1-3 jsou nastavené na pevnou hodnotu regulace a nelze je měnit .

Princip regulátoru :

při zapnutí napájecího napětí 230-250 V  je na výstupu regulátoru snížen výkon pouze o -14% pro bezpečné spuštění zdrojů  (1) regulační stupeň. Tímto je zaručeno snadné zapálení zdrojů / výbojky, zářivky , žárovky  atd./ . Po nastavení (2) stupně se regulátor přepne regulaci o - 23%  , kde zůstane po dobu nastavenou časovačem. Po uplynutí druhého nastaveného času přepne regulátor na (3) stupeň regulace na hodnotu o  -33% , kde zůstane do jeho vypnutí. Hodnota regulačního výkonu je úměrná vstupnímu napětí .

Pro omezení proudového přetížení zde slouží proudové relé  , které je možno nastavit na potřebnou hodnotu regulátoru ( max. proudové zatížení ) . Při překročení proudového zatížení přepíná regulátor z regulovaného provozu na By-Pass bez přerušení obvodu .  Do  normálního provozu regulace je možno provést při vypnutém stavu pomocí zapnutí tlačítka na proudovém  relé

( nahození proudové ochrany ) . Regulátor má samostatné jištění na vstupu . Regulátor nevyžaduje žádné filtry , protože nezhoršuje  harmonické hodnoty v rozvodné  síti.  Regulátor lze přepnout do By- Passu  pomocí přepínače  P1  .

V poloze 1 ( páčka přepínače nahoře  )  je  regulátor zapnut v regulačním režimu . V poloze  0  ( páčka přepínače uprostřed ) je regulátor vypnut.V poloze 2  ( páčka přepínače dole )  je regulátor přepnut do By-Passu  stav bez regulace .

Možnost použití :

Tyto regulátory se používají na veřejném osvětlení na komunikacích , parkovištích , malých provozních halách a ve skladových prostorách atd . Regulátor není řízen počítačovou jednotkou , ale pouze časovačem nastavitelným od 0 s – 10 hodin.  Regulátor je možné připojit bez náročnějších úprav na spínací body na VO , nebo u světelných rozvaděčů  . Regulátor je vestavěn do oceloplechové  skříně s dostatečným krytím pro venkovní  použití .

Předřadníky :

Předřadníky  EPS  xxx  jsou samostatné jednofázové regulátory s hodnotou  2,5 A  a  5 A .  Předřadník pracuje podobně jako regulátor  ERS s přepínatelnou hodnotou . Tato hodnota je možná na základě přepínání s časovačem , nebo pomocí dálkového ovládacího kabelu . Předřadníky je možné namontovat z důvodu malých rozměrů  přímo do stávajících rozvaděčů , sloupů,  nebo  přímo do výbojkových svítidel . Předřadník  nevyžaduje žádné filtry , protože nezhoršuje harmonické hodnoty v rozvodné  síti.

Tyto mechanické předřadníky , které nepoužívají polovodičové prvky v silnoproudém obvodu mají delší životnost oproti elektronickým předřadníkům . Záruka na předřadníky je 36 měsíců  za podmínek pro které jsou předřadníky určeny .

S regulátory a předřadníky je možné ušetřit  14% - 40%  energie za předpokladu , že je rozvodová sít a zdroje ve vyhovujícím stavu .

Věříme , že Vás tyto údaje o regulátorech a předřadnících zaujali a těšíme se na Vaše případné dotazy , které Vám zodpoví naši technici  níže uvedených číslech .

Větvička Václav   mob:  720 171 981

Foglar Jaroslav  mob:  602 252 688